温州市中医院检验科排风管道改造项目

招标文件

招标人：    温州市中医院                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2018年11月

# 目  录

目  录	1

第一章 招标公告	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4．招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	9

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	13

5. 开标	14

6. 评标	15

7. 合同授予	15

8. 重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 补充的内容	17

第三章 评标办法（综合评估法）	21

评标办法前附表	21

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	25

第四章 合同条款及格式	27

第一部分  合同协议书	27

第二部分  合同一般条款	29

第三部分  合同特殊条款	36

第五章 招标内容	41

第六章 图纸	44

第七章 技术标准和要求	45

第八章 投标文件格式	51

（一）技术信誉标部分格式及附表	52

法定代表人身份证明	53

投标偏离表	54

资格证明文件	55

制造商项目授权书	56

主要设备、零部件型号规格、品牌产地、特性及技术参数说明表	58

随机专用工具及备品备件明细表	59

投标单位情况表	60

（二）商务标部分格式	62

投 标 函	63

报价明细表	64

（三）其他附件格式	65

授权委托书	66

# 第一章 招标公告

温州市中医院检验科排风管道改造项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目温州市中医院检验科排风管道改造项目，项目业主为温州市中医院，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州市中医院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

位于温州市中医院六虹桥院区内（温州市鹿城区六虹桥蛟尾路9号），投资额约15万元，招标范围：温州市中医院检验科排风管道改造，详见第五章招标内容。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

3.2投标人2013年1月1日至今至少承担过一个合同范围内包含供生物安全柜使用的专用排风管道项目。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请携带介绍信、营业执照复印件前往温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼前台（浙江鼎力工程项目管理有限公司）报名参加本项目，招标文件每套500元，售后不退。

4.2购领时间：2018年 11月 28日15：00-2018年 12月 6日15：00。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为招2018年12月7日14：30，地点为温州市中医院六虹桥院区内（温州市鹿城区六虹桥蛟尾路9号）综合楼E506房间。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 温州市中医院网站 上发布。

7. 联系方式

| 招 标 人：温州市中医院 联 系 人：章先生 电 话：15167462967 | 招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联 系 人：王先生 电 话：0577-28877705 传 真：0577-28877770 |
| --- | --- |

2018年11月

时间安排表

| 购领招标文件时间 | 2018年 11月 28日15：00-2018年 12月 6日15：00 |
| --- | --- |
| 投标人提出问题的截止时间 | 2018年12 月6 日14：30 |
| 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前 |
| 投标截止时间 | 2018年12 月6 日14：30 |
| 开标时间 | 同投标截止时间 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：温州市中医院 联 系 人：章先生 电 话：15167462967 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼 联系人：王先生 电话：0577-28877705 传真：0577-28877770 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 温州市中医院检验科排风管道改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 温州市中医院六虹桥院区内（温州市鹿城区六虹桥蛟尾路9号） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 温州市中医院检验科排风管道改造，详见第五章招标内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照。 投标人2013年1月1日至今至少承担过一个合同范围内包含供生物安全柜使用的专用排风管道项目。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人应自行前往现场踏勘，查看改造前现状，在报价中综合考虑招标清单未列明但为完成本项目所需相关材料、安装费等，相关风险在报价中考虑。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | / |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许，详见第七章 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸资料电子光盘 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：见招标时间安排表 通过电子邮箱的形式提交。230284516@qq.com |
| 2.2.2 | 投标截止时间及招标人澄清时间 | 投标截止时间：见招标时间安排表 招标人澄清时间：见招标时间安排表 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 无须确认，自行查看邮箱，如投标人报名时留存的邮箱联系方式有误或投标人未及时查看，由投标人自行承担相关责任。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 技术资信标，详见本表第10.7款 商务标，详见本表第10.8款 □其他评分因素，详见本表第10.9款 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60工作日 |
| 3.2 | 投标报价 | 增加以下条款： 3.2.3各投标人应根据招标人提供的招标采购量以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价。交钥匙工程，投标报价包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费用、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等（承包人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内）直至设备试运行合格并经验收合格后交付建设单位一切费用。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | (1) 投标保证金的形式：采用银行转账 (2) 投标保证金的金额： 2000 元 (3) 投标保证金的帐户信息如下： Ø 户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司 Ø 账号：3110810034493552211 Ø 开户行：中信银行温州人民路支行 (4) 请各投标人在递交投标文件时递交投标保证金转帐凭证的复印件，投标保证金转帐凭证的复印件可在递交投标文件时单独提供，或密封在投标文件中均可。 注：未按以上要求递交投标保证金的，投标文件将被否决。 温馨提醒： Ø 汇入投标保证金时需备注“温州市中医院检验科排风管道改造项目投标保证金” Ø 请投标人在转帐凭证复印件的背面注明退保证金的“户名、开户银行、帐号、金额”等信息。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.6.3 | 签字和盖章要求 | 1、商务标、技术资信标（如有）相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）并经单位法定代表人或者其授权委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 商务标、技术资信标各一份正本，五份副本 并提供包含商务标、技术资信标文件的电子文档一份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订： □不分册装订 分册装订，分别为： （1）商务标； （2）技术资信标。 |
| 4.1.1 | 密封要求 | 1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。 2、商务标、技术资信标分别单独密封。标函上应分别写明“商务标”、“技术资信标”等字样及项目名称等信息。电子文档与商务标一并密封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温州市中医院六虹桥院区内（温州市鹿城区六虹桥蛟尾路9号）综合楼E506房间 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，证书等资料原件除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市中医院六虹桥院区内（温州市鹿城区六虹桥蛟尾路9号）综合楼E506房间 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：符合第二章“投标人须知”第4.1.1要求 （5）开标顺序：一般按投标文件送达时间的逆顺序开标；在开标室同时开启全部投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2 |
| 7.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：合同总价的5% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.7 | 技术资信标编制要求 | 编制内容： - 对技术标评分要点的响应性说明，要求建立索引，逐条描述。 - 法定代表人身份证明；附件1 - 投标偏离表；附件2 - 资格证明文件，包括以下内容： - 投标人企业营业执照副本复印件； - 投标人认为需要提供的其它资格证明文件。 - 投标人投标提供的设备及材料详细供货清单；附件4 - 主要设备、零部件型号规格、品牌产地、特性及技术参数说明表；附件5 - 随机专用工具及备品备件明细表；附件6 - 投标单位情况表；附件7 - 主要材料设备技术响应表；附件8 - 技术资信标主要内容投标人根据第三章评标办法附表要求提供、本款内不再一一列明。 |
| 10.8 | 商务标编制要求 | 1、投标函；附件9 2、报价明细表。附件10 |
| 10.9 | 其他评分因素编制要求 | 无 |
| 注意事项： 本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。 |  |  |

投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格条件：见投标人须知前附表。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

违反前款规定的，相关投标均无效。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；联合体中标的，应当指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，接受分包的第三人资质要求必须符合有关规定，分包单位的选择应取得招标人的同意。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清或修改后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件组成见投标须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“招标内容”及第八章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改相应报价表及报价明细表中的报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1见投标人须知前附表。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金或银行保函或保证保险。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会将否决其投标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人应携带授权委托书）准时参加。投标人有放弃参加开标会的权利。投标人不参加开标，视为默认开标结果，事后不得对开标结果提出异议。

5.2 开标程序

招标人先在评标委员会范围内进行技术资信标（如有）的密封检查及开标，技术资信标评审完毕，再进行商务标开标会，商务标开标按下列程序进行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（3）招标人要求所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 补充的内容

10.1投标人信誉要求

10.1.1在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

10.1.2投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.2类似业绩证明材料要求

类似业绩及证明资料的具体要求见评标办法。

10.3串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.4中标候选人失信被执行人名单查询

10.4.1要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

10.5.1国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

10.6中标无效

10.6.1投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

10.6.2投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效。

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.6.3依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.7技术资信标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.8商务标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.9其他评分因素的编制要求：见投标人须知前附表。

10.10其他需要补充的内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致； 4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。 |
|  | 投标文件的密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求。 |
| 2.1.2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 安全生产许可证 | 不要求 |
|  | 项目经理 | 不要求 |
|  | 联合体投标人 | 不接受 |
|  | 投标人情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |
|  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第10.1项规定 |
|  | 串通投标行为 | 符合第二章“投标人须知”第10.3款规定的任何一种情形的否决其投标。 |
|  | 弄虚作假行为 | 符合第二章“投标人须知”第10.6.2项规定的任何一种情形的否决其投标。 |
|  | 其他需要补充的内容 | 符合第二章“投标人须知”第10.10项规定 |
| 2.1.3 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 总工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定的实质性条件，没有加★的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。 |
|  | 投标报价 | 投标报价不超过招标人设定的拦标价 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | （1）技术资信标：65分； （2）商务标：35分； （3）其他评分因素：0分。 |
| 2.2.2 | 技术资信标评分细则：见技术资信标评分附表。 |  |
| 2.2.3 | 拦标价 | 拦标价= 15万元 |
|  | 评标基准价计算方法 | - 出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：1、投标人递交两份或多份内容不同投标文件的；2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的；5、投标人的投标报价高于栏标价的；6、开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的。 - 除上述情况外，最低的投标报价为评标基准价。 |
|  | 投标报价的偏差率计算公式 | 不适用 |
|  | 投标报价得分计算 | 计算公式 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分 报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 其他评审因素评分标准 | 无 |
| 2.2.5 | 评标程序 | 第一阶段：技术资信标评审（不含资格审查，包括技术资信标的形式评审和响应性评审）；第二阶段：商务标评审（不含资格审查，包括商务标的形式评审和响应性评审）；第三阶段：资格审查。 |

技术资信标评分附表：

| 满分 65分 | - 评委根据投标单位所投产品（包括设备及材料等）的品牌、材质、可靠性、先进性及维护便利性等综合评议（10分）：被评为“优”的得8-10分；被评为“良”的得5-7分，被评为“一般”的得2-4分。 |
| --- | --- |
|  | - 评委根据投标方提供的项目改造设备、材料组织供应计划及质量保证措施等综合评议（10分）：被评为“优”的得8-10分；被评为“良”的得5-7分，被评为“一般”的得2-4分。 |
|  | - 评委根据投标方提供的施工组织方案及进度计划安排、施工质量控制措施等进行综合评议（10分）：被评为“优”的得8-10分；被评为“良”的得5-7分，被评为“一般”的得2-4分。 |
|  | 4、评委根据投标方提供的安全文明施工及环保措施进行综合评议（5分）：被评为“优”的得4-5分；被评为“良”的得2-3分，被评为“一般”的得1分。 |
|  | 5、评委根据各投标单位提出的合理化建议进行评议（针对本项目改造过程中难点分析与决策）（5分）：被评为“优”的得4-5分；被评为“良”的得2-3分，被评为“一般”的得1分。 |
|  | 6、评委根据投标人企业规模、企业综合实力、拟投入本项目的人员设备、检测报告、荣誉证书及其他情况进行综合评议（5分）：被评为“优”的得4-5分；被评为“良”的得2-3分，被评为“一般”的得1分。 |
|  | 7、业绩（5分）：投标单位提供2013年1月1日至今与本项目类似的相关业绩合同（类似的相关业绩指通风或排风业绩），每提供1个得1分，最多得5分。投标文件内提供合同复印件并加盖公章。 |
|  | 8、售后服务及其他承诺（10分）：评委对投标单位的售后服务方案、承诺及其他优惠条件进行评议（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间、方式及保障措施，服务网点及其他情况等），被评为“优”的得8-10分；被评为“良”的得5-7分，被评为“一般”的得2-4分。 |
|  | 9、标书制作内容完整（5分）：评委根据投标文件制作的规范、清晰、装订情况等综合评议，被评为“优”的得4-5分；被评为“良”的得2-3分，被评为“一般”的得1分。 |

评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术资信标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）其他评审因素：见评标办法前附表。

2.2.2技术资信标评分标准：

评标委员会成员按规定对技术资信标的各项评分内容进行评审打分（保留小数点后一位，第二位四舍五入），评标委员会成员各打分项得分中去掉一个最高值和一个最低值后的算数平均值为各打分项的最终得分, 各打分项累计得分为各投标人技术资信标最终得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可，评标委员会成员的评分打错或超过项分值的，需重新打分。详细评分标准见评标办法前附表。

2.2.3商务标评分标准：

（1）拦标价：见评标办法前附表；

（2）评标基准值计算：见评标办法前附表；

（3）投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表；

（4）商务标得分计算：见评标办法前附表。

2.2.4其他评分因素评分标准：评标委员会成员按规定对其他评分因素的各项评分内容进行评审打分（保留小数点后一位，第二位四舍五入），评标委员会成员各打分项得分中去掉一个最高值和一个最低值后的算数平均值为各打分项的最终得分, 各打分项累计得分为各投标人技术资信标最终得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可，评标委员会成员的评分打错或超过项分值的，需重新打分。详细评分标准见评标办法前附表。

2.2.5根据工程情况由招标代理机构和招标人约定评标程序。评标程序见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会将否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3商务标算术性错误：

商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

（4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2项规定的评审因素和分值对技术资信标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3项规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

（2）按本章第2.2.4项规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

温州市中医院检验科排风管道改造工程协议书

合同编号：2018-HT-JJ-

发包方（以下简称甲方）：  温州市中医院

承包方（以下简称乙方）：

应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就温州市中医院检验科排风管道改造工程协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：  温州市中医院检验科排风管道改造工程

二、工程地点：  温州市中医院六虹桥院区检验科

三、工程承包范围：

以图纸及清单为准。

四、工程造价：

本工程合同价        元，（大写金额：                整）。合同价格形式：单价合同，最终结算价格以第三方造价咨询单位根据竣工图审核为准。

- 承包方式：

包工包料并负责将建筑垃圾清理至甲方指定区域。

六、甲方派驻现场代表：章耀仁，乙方派驻现场代表:

七、付款方式：

合同签订前乙方需支付给甲方合同价10%的履约保证金，合同签订后甲方支付合同总价30%的预付款，乙方按甲方的进场计划按时供货至施工现场指定地点（仓库），经甲方验收合格后，支付合同总价40%的工程到货款，办理竣工结算经相关单位审核后付至结算价的97.5%，并退还履约保证金。余款2.5%作为工程质量保修金（缺陷责任期满2年后十个工作日内退还，不计息）。

八、工程工期：

工期总日历天数为 20 天，以合同签订日起计算。除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）每拖延一天，处以违约金人民币500元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同总价的30%。

九、施工要求 ：

乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，不得进行转包及违法分包。乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、质保条款：

质保期两年，在此期间非甲方自身原因造成的任何故障，乙方无偿负责维修。乙方在接到甲方维修通知后1天内维修，如有延迟或不能维修，甲方可以要求乙方承担违约责任。质保期以完成竣工验收日起计算。

十一、违约责任及解决争议方式：因本合同产生的一切纠纷，双方应友好协商解决。如协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

十二、其他未尽事宜，以招标文件为准。

十三、本协议共 3 页，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲　方（签字盖章）：

地址：温州市六虹桥蛟尾路9号

税号：12330300470525522R

法定代表人：

签约人：

乙　方（签字盖章）：

地址：

税号：

法定代表人：

签约人：

## 签订日期：  　年    月    日

## 第五章 招标内容

清单及规格：

| 序号 No. | 名称及描述 Item & Describe |  | 单位 Unit | 数量 Qty. | 单价 Unit Price | 金额 Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP风管 | 400*200 | 米 | 35 |  |  |
| 2 |  | ￠250 | 米 | 6 |  |  |
| 3 | PP风管弯头 | 400*200 | 只 | 10 |  |  |
| 4 |  | ￠250 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 风机 | 2213m³/h 1060pa | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 风机固定底座 |  | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 室内风管支架 | 30*30镀锌角铁制作 | 只 | 18 |  |  |
| 8 | 消音器风机支架 | 50*50镀锌角铁制作 | 只 | 8 |  |  |
| 9 | 减震器 | 阻尼式减震垫 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 风机软接头 | 透明防腐PVC软接 | 只 | 2 |  |  |
| 11 | 风机电源连线 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 风机进出口变径 |  | 只 | 4 |  |  |
| 13 | 消音器 | （蜂窝式，10CM厚消音棉） | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 风机变频控制箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 变频器 | 2.2kw | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 变频控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 压差传感器 |  | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 安装附件 | 法兰、套管、焊条五金配件等 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 运费、差旅费 | - | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 吊装搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 移动脚手架费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 设计费（固定） | 6,000.00 元（固定不得修改） | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 代理费（固定） | 6,000.00元（固定不得修改） | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 预留金（固定） | 20,000.00元（固定不得修改） | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1本项目为参考清单，清单中未明确、图纸中已明确的相关设备、零部件均包含在本次投标范围内。

2本清单为参考清单，投标最终提供的设备、材料、零部件等应保证设备持久、安全、有序的运行，设备数量、规格、零部件如有不足均由投标人负责，行投标人应充分考虑相关风险，并在报价考虑

3预留金设计费、代理费、预留金按清单所列金额计入，不得随意修改。预留金的使用由招标人决定。

第六章 图纸

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

# 第七章 技术标准和要求

- （一）产品技术规格和要求表

- 一、概况

- 1、采购产品数量及材质要求

- （1）数量要求

- 采购产品的数量应同时满足实验室规划平面图的安放要求。

- （2）材质要求及其附属设施

- 采购产品的材质及附属设施的数量应同时符合本标书技术标准要求。

- 2、安装要求

- （1）采购产品的安装应同时满足验室规划平面图的安放要求。

- （2）供应商应根据规划图纸和须安装的使用的设备，安排给排水和电气的施工(工程施工必须符合国家标准要求) 。要求电气项目有良好的适用性，(实验室用电必须三相五线应满足设备的满负荷容量、接地线应符合国标要求)电能质量与供电可靠性的要求，原则上线缆不应外露，如确需做明线工程的，要求予以适当的防护，样式美观。

- （3）（如有）需要延伸安装到屋顶的通风管路，应避开大楼正面墙面。规划中通过打孔安装至楼顶屋面的通风管路、设施，应采取防漏措施，确保至少5年内不漏雨。

- 3、本采购及安装项目为交钥匙项目，所有涉及到的费用均包含在招标家内。

4、投标方应在标书中对本标书的产品提供价格清单。

- （二）实验室排风系统

- 、概况

  - 本项目为温州市中医院检验科排风改造项目。实验室排风设备分散分布在3层。

  - 为保证实验过程中产生的有毒有害气体不外泄，实验室排风设备根据其分布的特点、建筑结构特征、系统控制和节能降噪等要求，设排风级控制系统两套，详见设计图纸和清单。

  - 实验室排风设备采用直排控制系统，根据实际需要精确排风，节能降噪效果显著。每台设备能控制启动关闭排风，具有防回风装置。

- 技术标准

  - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

  - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

  - 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。

  - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

  - 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。

  - 《高层民用建筑防火设计规范》 （GB50045--95)(2001年版）

  - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 （GB50242-2002)

  - 《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243-2002)

  - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

  - 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

  - 《民用建筑电线电缆防火设计规程》（DGJ08-93-2002）

  - 本单位相关资料及甲方提供资料。

- 技术要求

  - 通风管路：通风管路的布置要求做到“短、平、顺、直”，材质要考虑到防腐蚀的要求，排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，关键节点内设导流板。

  - 通风设备：通风设备的风量、风压和材质等要满足使用要求，并留有一定余量；

  - 通风系统：通风系统整体采用直排式，实验室房间要考虑整体通风换气。

  - 使用要求：必须确定设备排风出口在满足足够的风速下负压达到-500Pa，排风风机必须在足够的风压条件下满足排风量每台1800m³/h的风量。设备才能安装并正常工作。（满足设备正常运转视为合格）

- 技术指标：

  - 支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～12m/s。内壁光滑，密闭性高不能漏风。弯角处不做90度直角，建议做两个45度弯角；

  - 管道施工时需要提前布好电源线（从外风机处至设备）与设备对接，电源线要求聚氯乙烯绝缘护套三芯线，单芯线线径均为0.75mm，芯裸露部分浸锡；所有插头均为自锁插头；走线时需加防护套管，避免线束破损。

  - 设备风速：0.5 m/s，需求风量1800m3/h，满足足够的风速下负压达到-500Pa。

  - 为保证设备启动时不受瞬间电流大小而引起设备故障，风机的附近安装一个继电器，设备供电到继电器，控制继电器动作，启动电源和风机。

  - 防止使用时交叉影响，每台设备需单独一套管道，单独一台满足负压和排风量的风机。

  - 通风系统使用终端噪声小于58分贝。

  - 通风系统同时使用系数设计为：1.0。

- 系统运行噪声控制

为创造一个安全、舒适的实验工作环境，系统使用终端噪声要求控制在58dB以下。要求将从以下几方面加以保证：

  - 选择适宜的管道风速

参照国家有关技术标准和经验参数，通风系统支管路内风速控制在6～8m/s, 干管路内风速控制在8～10m/s，可以达到理想的抽风效果，发挥良好节能降噪效能。如果风速过小，虽然有一定的降噪效果，但势必导致风管通风截面积大，占地面积大，投入大，不经济。如果风速过大，则摩擦阻力增大，系统噪音和能耗相应增大，同样不可取。

  - 系统划分合理

系统划分合理，通风管线做到短、平、顺、直，减少系统摩擦阻力也是降低噪音的关键。

  - 施工工艺精良

选用光滑、平整、优质的风管材料；焊接面严实、光滑、平整，风管吊装、牢固可靠；弯头、三通、变径等呈弧状连接，设置导流板等等可有效减小系统摩擦阻力，降低噪音。

  - 安装消音装置

风机进口安装阻抗式消声器、软连接。

- 主要设备及主要材料材质

  - 排风风管

    - 排风风管采用聚丙烯（PP）管材，风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，圆管厚度≥5mm, 方管厚度≥8mm。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；圆管厚度≥3mm, 方管厚度≥5mm。

    - 风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

      - 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

      - 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：

低压系统风管QL≤0.1056P0.65；

中压系统风管QM≤0.0352P0.65。

  - 风机

    - 采用优质耐酸碱腐蚀的箱式风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求；（提供检测报告，满足设备使用要求）

    - 风机安装在吊顶内；

    - 风机进口采用阻抗式消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

    - 风机出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的网。

    - 风管支架

      - 就整个管道安装而言，施工方应对所有支架负责，一方面保证管道承重，另一方面保证建筑结构强度。

      - 所有风管或是设备都要有相应的支吊架，系统运行时不能有震动，施工时安装必须的消声装置，确保整个空间的噪音满足要求。

      - 管支架间距不得超过2米。

第八章 投标文件格式

一、技术信誉标部分格式及附表

二、商务标部分格式

三、其它附件格式

# （一）技术信誉标部分格式及附表

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称，联合体指牵头人）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附件2

投标偏离表

| 类别 | 序 号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 / 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |

注：①所有有偏离的数据均需填写在此表中，如不填写将视为对招标文件要求无偏离，即完全同意招标文件中的所有规定及要求。②此表要求装订在投标文件技术信誉标内。

我作为本项目投标人，特别声明：

- 除本偏离表所列的偏离指标外，其它所有技术条款与商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

- 除本偏离表所列的偏离指标外，如投标文件还出现有偏离的，则同意：①出现正偏离的，以投标文件为准；②出现负偏离的，以招标文件为准；③如正、负偏离存在争议时，以招标文件为准；④如在投标文件中出现前后矛盾、不一致的地方，在评标时以不利于投标人的数据为准，签订合同及实际供货时以有利于招标人的数据为准。

附件3

资格证明文件

- 投标人企业营业执照副本；

- 投标人认为需要提供的其它资格证明文件。

附件4

设备及材料供货详细清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 产地 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 随 机 文 件 |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目应全部计入投标总价；

2.投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明；

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表；

4.产地一栏入为进口部件填写应精确到国家或地区，国内生产部件精确到省市。

附件5

主要设备、零部件型号规格、品牌产地、特性及技术参数说明配置表

| 序 号 | 零部件名称 | 制造商（品牌） | 产 地 | 型号规格 | 主要技术性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …. | 其它 |  |  |  |  |
| …. | 可扩展 |  |  |  |  |

附件6

随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

附件7

投标单位情况表

填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 |  | 指标名称 |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品 名 称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |

附件8：

主要材料设备技术响应表

项目编号：

| 项目 | 投标技术响应 |
| --- | --- |

# （二）商务标部分格式

附件9

投 标 函

致：     （招标人名称）     ：

根据你方                        项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、有关产品技术要求及标准和其他有关文件后，我方愿对以下内容作出承诺，并承担任何质量缺陷保修责任，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、投标设备的投标报价为（大写）：　　　　　　　　　　元人民币。

3、接受招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、招标人已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标或收到的任何投标。

7、投标工期（总工期）：        。

8．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期         年           月              日

附件10

报价明细表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及描述 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | PP风管 | 400*200 | 米 | 35 |  |  |
| 2 |  | ￠250 | 米 | 6 |  |  |
| 3 | PP风管弯头 | 400*200 | 只 | 10 |  |  |
| 4 |  | ￠250 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 风机 | 2213m³/h 1060pa | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 风机固定底座 |  | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 室内风管支架 | 30*30镀锌角铁制作 | 只 | 18 |  |  |
| 8 | 消音器风机支架 | 50*50镀锌角铁制作 | 只 | 8 |  |  |
| 9 | 减震器 | 阻尼式减震垫 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 风机软接头 | 透明防腐PVC软接 | 只 | 2 |  |  |
| 11 | 风机电源连线 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 风机进出口变径 |  | 只 | 4 |  |  |
| 13 | 消音器 | （蜂窝式，10CM厚消音棉） | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 风机变频控制箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 变频器 | 2.2kw | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 变频控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 压差传感器 |  | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 安装附件 | 法兰、套管、焊条五金配件等 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 运费、差旅费 | - | 项 | 1 | - |  |
| 20 | 吊装搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 移动脚手架费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 设计费（固定） |  | 项 | 1 |  | ￥ 6,000.00 |
| 24 | 代理费（固定） |  | 项 | 1 |  | ￥ 6,000.00 |
| 25 | 预留金（固定） |  | 项 | 1 |  | ￥ 20,000.00 |
| 26 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价大写: |  |  |  |  | 元整 | 小写￥ |

注：1、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

2、投标总价与投标函中的“投标报价”一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# （三）其他附件格式

附件11

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）身份证号码：

代理人身份证复印件粘贴处

年       月       日

注：本授权委托书可在开标时携带，不装入标函袋内。