静配中心、供应室净化系统维保

询价文件

采  购 单 位：温州市中医院

目    录

第一章   询价公告	1

第二章   供应商须知	2

第三章   项目需求	7

第四章   评审方法和程序	9

第五章   响应文件格式	14

注：招标文件中部分加“▲”及加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

第一章 询价公告

温州市中医院现就温州市中医院静配中心、供应室净化系统维保项目以询价招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、采购内容：

温州市中医院六虹桥院区静配中心、供应室净化系统维保服务项目。

服务期为：1+1模式；即中标后签订1个年度的服务期，服务期满经采购人确认后可续签1个年度的合同。

本项目采购金额 60000 元/年（大写：陆万元整），具体采购内容见本项目招标文件相关部分。

- 二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他符合条件的货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；

2、投标供应商的营业执照具有本次招标采购内容相应的经营范围；

3、本项目谢绝联合体投标。

- 三、询价文件的获取

采购人在温州市中医院网站（网址：http://www.wzszyy.com/articlelist.aspx?classid=0204）上自行下载

- 四、递交投标文件及开标

报价文件送达地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E204室

报价文件送达截止时间：2020年 5 月 15  日上午10点。

开标时间：2020年 5 月 15  日上午10点。

开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E206室

第二章 供应商须知

- 一、说明

1、本次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

2、本询价文件的解释权属于采购人。

2、供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后3日内，以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

4、取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

- 二、询价文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至报价文件送达截止时间前，到“http://www.wzszyy.com/articlelist.aspx?classid=0204”采购信息栏下载本项目的询价文件。

- 三、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“温州市中医院门户网站”采购信息栏（http://www.wzszyy.com/articlelist.aspx?classid=0204）”发布的信息为准。

3、采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5、除非采购人以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

- 四、响应文件的组成及装订

1、供应商按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件一式三份。

2、询价采购活动开始进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

- 六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件进行密封。

2、密封后，应在密封的响应文件上明确标注询价项目名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

- 响应文件内容

（1）提供供应商的《营业执照》原件的复印件，经营范围内含有空气净化工程安装、调试，制冷设备、空调系统的安装、维修；

（2）法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件的复印件；

（3）供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》原件；

（4）询价响应报价总表。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

- 八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

- 九、响应文件递交

1.接收人：温州市中医院

2.接收截止时间：2020年 5 月 15  日上午10点。

3.接收地址：温州市中医院综合楼二楼E204室。

- 十、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，按本询价文件规定的询价保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的询价投标将被拒绝。

- 十一、开标、评审

1、开标时间：2020年 5 月 15  日上午10点。；开标地点：温州市中医院综合楼二楼E206室，如有变动另行通知；

- 十二、询价响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其询价响应无效。

5、询价响应包括项目的全部维保服务的报价。供应商承担本合同项目的实施、完成所需的所有工具、材料费（初中高效过滤网、冷冻油、冷媒、压缩机油过滤网等）、设备费、劳务费、管理费、维护费、安全生产费、保险费、利润以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务的所有一切费用。

6、询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十三、结算方式

在合同执行过程中合同单价不变。

- 十四、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效询价处理。

1、合同签定之日起七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%；合同期满后的七个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总价的50%。

- 十五、合同签订

成交人在成交公示期后30日内与采购单位签订合同，未与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

采购要求

一）.温州市中医院供应室、静配中心净化系统维修保养工作内容：

1、对医院供应室、静配中心的净化系统进行检查、保养及维护维修。

二）.维保具体要求：

一、设备日常维护清单及周期：

| 供应室净化设备系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 保养周期 | 备注 |
| 1 | 新风机组维护保养 | 1个月 | 初效过滤网每月更换，中效过滤网每季度更换，高效每年更换。 |
| 2 | 净化机组进风口及出风口的维护保养 | 1个月 |  |
| 静配中心净化设备系统 |  |  |  |
| 1 | 新风机组维护保养 | 1个月 | 初效过滤网每月更换，中效过滤网每季度更换，高效每年更换。 |
| 2 | 空气处理机组维护保养 | 1个月 |  |
| 3 | 加湿系统维护保养 | 1个月 |  |
| 4 | 温湿度自控系统维修保养 | 1个月 |  |
| 5 | 内部维护/压差维修保养 | 1个月 | 还包含进风口、出风口的维护 |
| 6 | 净化机组进风口及出风口的维护保养 | 1个月 |  |
| 7 | 主机维护保养 | 1年 | 对机组进行年度保养，包括冷冻油、冷媒、压缩机油过滤网等耗材的提供及更换。 |
| 电气系统 |  |  |  |
| 1 | 强电系统维修保养 | 1个月 |  |
| 2 | 弱电系统维修保养 | 1个月 |  |

二、维修保养检查内容：

| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查净化空调机组内部卫生情况 | 每月1次 每月1次 |
| 2 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |
| 3 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 4 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |
| 5 | 冷、热水盘管检查保养。 |  |
| 7 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |
| 8 | 检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 |  |
| 9 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |
| 10 | 检查机组风机 | 每月1次 |
| 11 | 检查机组电加热 |  |
| 12 | 检查机组各类阀门 |  |
| 13 | 检查机组温湿度探头 |  |
| 14 | 检查机组冷凝水排放 |  |
| 15 | 清洗机组冷热水过滤器 |  |
| 16 | 清洗机组冷热水盘管 |  |
| 17 | 机组风口接口帆布检查 |  |
| 18 | 检查机组风机电机传动附件 |  |
| 19 | 检查机组压力表温度表 |  |
| 20 | 检查机组电极加湿器 |  |
| 21 | 清洗电极加湿器加湿捅 |  |
| 22 | 机组消音器清洗检查 |  |
| 23 | 机组风机减振弹簧检查 |  |
| 24 | 检查风机电机轴承 |  |
| 25 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每月1次 |
| 26 | 蒸汽用过滤器检查 |  |
| 27 | 供水管水过滤器检查、清洗 |  |
| 28 | 电磁阀检查、清洗 |  |
| 29 | 强弱电系统运行情况检查 |  |
| 30 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 |  |
| 31 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每月1次 |
| 32 | 应急照明电检查 |  |
| 33 | 检查压缩机冷冻油的油压及油量 |  |
| 34 | 检查有无不正常的声响、震动及高温 |  |
| 35 | 检查机组润滑系统； |  |
| 其他测试服务 |  |  |
| 1 | 静配中心及供应室送风天花之层流效果测试。 |  |
| 2 | 静配中心及供应室内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 静配中心及供应室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |
| 4 | 净化系统洁净度检测，包括粒子数，温度湿度，照度，压差，噪声等。 |  |

三、以上维护保养内容包含供应室、静配中心两个部门所具备的所有相关设备设施。

四、其他维保要求：

1、冬夏换季时壹年两次全面大检查。提供2个净化空调机组等做全面维护保养，包括：机组内部风机及电机润滑加油，表冷器内部清冼，冷热水过滤器清冼，蒸汽加湿喷汽管清冼，出风口及回风口清冼，新风量及换气次数，各控制面板及压差表，净化空调湿度优先控制系统检测调整，净化空调风管电加热器装置检测调整，新风净化空调连锁装置检测调整，排风机组与净化空调连锁装置检测调整，净化空调加湿器控制检测调整，净化空调却风装置检测调整，

2、必须提供现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺，响应时间为2小时内必须到达现场处理故障。

3、所有维护保养单将作为年度维护费用结算的依据，数据必须填写准确、真实，未提供或有缺失将不予以结算年度保养费用。

第四章  评审方法和程序

- 一、采购单位询价采购活动

1、成立询价小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加询价采购会。

- 二、开标

1、开标时间：2020年 5 月 15  日上午10点。

2、开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E206室（温州市鹿城区蛟尾路9号），如有变动另行通知。

3、响应供应商不足3家的不得开标。

- 三、资格审查

1、采购单位将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方为有效报价。

2、合格的供应商不足3家的，本次项目以流标处理。

4、资格审查标准：

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格后审响应文件 清单 | 标准：唯一性判断条件是与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供供应商的《营业执照》原件的复印件，经营范围内含有空气净化工程安装、调试，制冷设备、空调系统的安装、维修； | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件的复印件 | 是（√）否（×） |
| 3 | 供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》原件 | 是（√）否（×） |

- 四、评审

- （一）询价评审事项

1、询价评审时间：2020年 5 月 15  日上午10点。。

2、询价小组负责具体的询价评审事务，并独立履行以下职责：

（1）响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的供应商为本项目成交人；

（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，供应商对采购单位和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

3、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑。

- （二）询价评审方法

1、对合格的供应商所提供的响应文件内的技术标响文件进行评选。

2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3、判定符合采购需求、质量和服务相等的供应商后，针对其报价进行最终判定。

4、本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交人的评审方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

5、询价响应报价的价格评审：

本项目最高限价为人民币6万元，超过该限价作无效投标处理。

（1）本项目采用最低评标价法。

（2）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价处理。

（3）询价小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，询价小组应当将其作为无效询价处理。

6、询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7、询价小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备询价文件规定的供应商资格要求的；

3、技术标响应文件未出现商务标询价响应的报价内容的；

4、报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

6、询价小组可以认定为无效询价响应的其他情况；

7、法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

- 六、有下列情形之一的，视为供应商串通竞标，其询价无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、供应商报价均超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 八、变更为其他方式采购的情形处理

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第六、七条及第二十九条的规定，结合本次询价采购项目预算金额未达公开招标数额标准及以上的情形，响应文件接收截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，在本次采购任务未取消的情形下，按照以下方式处理：

1、询价文件存在不合理条款或者询价程序不符合规定的，采购单位改正后依法重新询价；

2、询价文件没有不合理条款、询价程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购单位应当依法报主管预算部门单位批准后，采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

- 九、成交通知

1、询价采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在http://www.wzszyy.com/articlelist.aspx?classid=0204采购信息栏上公告3个工作日。公示期满无异议的视为双方完成成交确认。采购单位、成交人依法承担法律责任。

第五章 响应文件格式

- 一、响应文件目录

1、响应文件（一个密封包）

- 二、响应文件封面范例

静配中心、中心供应室净化系统维保项目

响应文件

响应供应商：供应商全称

二○二0年     月     日

- 三、响应文件（一个密封包）

① 法定代表人身份证明

温州市中医院：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

② 法定代表人授权委托书

温州市中医院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托！

法定代表人签字：

被委托受权人签字：

被委托受权人身份证号：

供就商（盖章）

年    月    日

③ 无重大违法记录声明

温州市中医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

④ 关于资格文件的声明函

温州市中医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                    项目的询价采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）

年	  月 	  日

- ④询价响应函

温州市中医院：

我们获取贵单位               询价采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

- 我们愿意按照本项目询价采购文件的一切要求，提供本项目要求的所有货物及服务内容。询价响应报价表内的总价包含但不限于项目的实施、完成所需的所有工具、材料费（绿化养护所需肥料、农药等）、设备费、劳务费、管理费、维护费、安全生产费、保险费、利润以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务的所有一切费用，服务期限内不再追加任何费用，即响应本项目的各项应有费用。

2、我们的响应文件，从递交接收截止之日算起，45个日历天内保持有效。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价文件约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

5、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商（盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

年     月     日

- ⑤询价响应报价总表

| 项目名称 | 竞标总价 |
| --- | --- |
| 静配中心、中心供应室净化系统维保项目 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目询价文件的要求。 |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表式，不得自行改动。

⑥营业执照复印件，加盖单位公章。