温州市中医院六虹桥综合楼住院部空调出风口改造项目询价招标公告

各供应商：

为提升诊疗环境，现需对我院六虹桥院区综合楼住院部空调出风口进行改造，现依照公开、公平、公正的原则，采用院内询价方式对六虹桥综合楼住院部空调出风口改造项目进行公开询价，欢迎符合条件的厂商、经营企业参加询价，本项目预算 95000元整（大写：玖万五仟圆整） ，具体要求及内容请下载招标文件查看：

一、采购文件的发售方式及时间、响应文件递交截止时间及地点等：

获取采购文件方式：温州市中医院门户网站自行下载。

采购文件发售时间及报名截止时间： 2022年9月1日至2022年9月13日17时30分止。通过邮件将投标单位名称发至751701074@qq.com（备注参与投标项目名称、投标单位名称、联系人和联系方式），未报名者视为无投标资格。

响应文件递交截止时间：2022年9月14日上午9点30分（北京时间）。

响应文件提交地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室。

二、开标时间：2022年9月14日 9时30分（北京时间）。

三、开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E206会议室。

四、联系方式：

采购人名称：温州市中医院

地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

联系人：杨老师

联系电话:0577-56671531

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

六虹桥综合楼住院部空调出风口改造项目询价文件

- 一、▲项目预算：9.5万元，超过预算为无效报价。

- 二、采购单位名称：温州市中医院

三、项目名称：温州市中医院六虹桥综合楼住院部空调出风口改造项目

四、采购范围和内容

- 1、采购内容

| 序号 | 项目内容 | 每层数量 | 层数 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房出风口改造 | 19 | 8 | 152 |

- 范围：二期住院部3-10层共8层，每层需改造的数量为19个。

3、供应商需自行安排现场查勘，后期不得以改造难度预估不足、成本增加等为理由提出额外的款项支付或不履行改造合同。

- 4、服务过程中按照采购人要求进行资料的整理、归档及移交。

五、具体改造要求

1、拆除风口和帆布，尽可能调低改造的病房内风机盘管高度。

2、更换出风的风口，风口为双层百叶，ABS材质，可以二维调节上下的出风角度；根据实际改造需要对风口大小进行调整，保证改造后出风口的风能直接从风口吹出，中间不存在遮挡、转角过大的情况，风口大小需和采购人确认并统一规格。

3、风机盘管出风口至ABS风口之间的连接帆布应为保温板（具有保温效果，防火，防水，遇冷不会结露，遇热不会老化，厚度不得低于5mm）。施工完成后要求风道不漏风，保温板和风机盘管、出风风口的连接处不漏风，风在风道中平稳流过，不存在遮挡、转角过大的情况。夏季正常使用时不会结露，改造后风机盘管的实际出风量能达到电机的额定风量。

- 4、施工要求：根据甲方要求安排人员进场及施工，根据科室实际要求安排施工时间。

- 出风风口更换造成的石膏板破损修复包含在工程内，施工完成需对空调出回风口的石膏板整体进行一次涂白。

5、工期要求：以采购人下达开工通知之日起 25 日历天。

- 6、注意事项：如果无法通过对风口和风道的连接改造达到出风通畅，不结露的目的，

- 需采取别的方式（包括但不限于对原有的风机盘管及冷冻水、冷凝水管高度进行调整等）所造成的相关费用，乙方需自行考虑在内，不得提出额外的款项支付或不履行改造合同。

- 7、其他事项：施工人员进入病区时要严格遵守医院疫情防控规定。

六、验收及付款方式：

- 1、验收标准：

- 施工完成后，抽查15%的风口，全部合格即为工程质量合格。

- 2、付款方式：

- 验收合格后30日内支付合同总金额的97.5%，剩余2.5%作为质量保证金，质保期满后15日内无息退还。

七、质量保证：

- 本工程验收合格后质保1年，质保期内夏季正常使用时结露的，供应商需在24小时内处理解决，包括但不限于修补、返工等。

- 六、询价人要求：

1、具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和完善的服务体系；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报价文件必须包含以下内容：

1、六虹桥综合楼住院部空调出风口改造项目报价单（附件一）；

2、提供企业法人营业执照、法定代表人或法人授权书；

4、所有报价文件及复印件均须加盖公章。

### 八、其他要求；

1、报价单位需提供报价文件一式三份，并密封完好；

2、中标单位在施工期间，不能影响采购人的正常工作，确实做到文明、安全施工、协调施工，对任何应施工不当造成的安全事故和第三者安全责任均由中标单位负责；

3、中标方需自行解决安装运输过程中所需设备、工具、器材等。

4、合同样本见附件二

九、其他有关说明：

1、现场查勘：自行查勘或联系医院总务科，电话：56671531    联系人：杨工

温州市中医院

2022年9月1日

附件一

| 六虹桥综合楼住院部空调出风口改造报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 病房出风口 | 个 | 152 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 注：报价合计金额应包括材料、装卸、运输、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换等所发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

附件二

XXXX工程协议书

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经协商一致，自愿达成如下协议：

- 一、工程概况

1．1  工程名称：

1．2  工程地点：

1．3  承包范围：

1．4  承包方式：总价包干。

1．5  工程质量：合格

1．6  工期：以甲方下达开工通知之日起  25  日历天。

- 二、工程合同价款

2.1 本合同采用总价包干的方式承包，合同包干总价为人民币：         元（大写：      元整）。

2.2 合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

2.3乙方在合同范围内有漏算，视为已包含在工程总价中，结算不做调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。

- 三、甲方工作

指派 姓名：    联系方式：    为甲方驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

- 四、乙方工作

4．1 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。指派 姓名：    联系方式：    为乙方驻地代表。

4．2  施工中未经业甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构、各种设备管线。

4．3  工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 4  乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

- 5  乙方应严格按照安全操作规程进行施工，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对其履行合同所雇佣人员的安全教育和管理。

- 6  乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

- 7  由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或财产损失，由乙方负责赔偿。

- 五、关于工程验收及保修的约定

- 5．1 验收标准：施工完成后，抽查15%的风口，全部合格即为工程质量合格。

5．2 工程验收完毕后，乙方应按质量要求对本工程实行 1 年免费保修，保修期自验收合格之日起计。

- 支付方式：

- 采用以下第  2  种方式支付（乙方均需开具有效发票）；

- （1）工程竣工验收合格后   日内，甲方支付100%的合同款，即人民币     元（大写：     元整）。

（2）工程竣工验收合格后 30 日内，支付至合同总金额的 97.5 %，即人民币     元（大写：   元整），剩余2.5%款项作为质量保证金，在质保期结束后 15 日内支付，不计利息。

- （3）在合同生效后   日内预付合同款   %，即人民币     元（大写：   元整）；工程竣工验收合格后     日内，支付至合同总金额的 97.5 %，即人民币     元（大写：   元整）。

- 七、质量保修

如果在保修期内出现工程质量问题，甲方有权要求乙方履行合同义务。乙方未履行合同义务的，甲方有权从质量保证金中扣除维修费用，质量保证金不足以支付的，乙方应当补足。

- 八、关于工程质量和材料供应的约定

8．1  乙方必须严格遵守国家颁发的建筑工程规范、规程、标准进行文明施工，并按照甲方提供的招标文件中的有关技术要求、乙方投标文件中的施工方案及乙方提供的补充承诺书（如有）等施工，确保工程质量和施工安全，接受甲方的监督，听取甲方的意见和建议。如在施工时发生质量或安全事故，乙方承担全部责任。

8．2  乙方提供的主要原材料必须是符合甲方所提出的要求。

8．3  凡由乙方采取的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

- 九、违约责任

9．1  由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方需向甲方支付 200 元违约金，最高不超过合同总价的   3  %，若逾期超过15天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

9．2  工程达不到约定质量的部分，乙方应按甲方代表要求的时间内返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直到工程验收合格，并由乙方承担返工费用，工期不予顺延。如无法修复或严重降低工程整体质量，则甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金,并足额赔偿甲方损失。

- 十、争议或纠纷处理

10．1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

10．2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，则可向合同履行地法院起诉。

- 十一、双方约定的其他事项

11．1  如工程量增加或人力不可抗拒的原因，工期予以顺延。

11．2  施工垃圾必须运到甲方指定的现场堆放点，及时清理。

11．3  施工期间水电接口由甲方提供，费用由甲方承担。

- 十二、附则

12．1  本协议一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

12．2  本协议经双方签字盖章后生效。

发包方（甲方）： （章）                   承包方（乙方）： （章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址 ：                                  地址 ：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

合同签订时间：    年    月    日